## Sheet1
寄存器地址 | 数据名称 | 数据类型 | 读写属性 | 功能说明（数据范围/含义）
0x0020 | 运转状态 | UINT16 | R/W | 0x0000：停止；0x0001：运转
0x0021 | 运转模式 | UINT16 | R/W | 0x0000：热交换；0x0001：普通换气；0x0002：内循环；0x0004：自动；0x0006：静音；0x0007：混风
0x0022 | 风量设定 | UINT16 | R/W | 0x0001：弱；0x0003：强
0x0070 | OA PM2.5 现在值 | UINT16 | R | 0x0000:0μg/m³，0x0001:1μg/m³，0x03e7:999μg/m³，0xffff无有效数据
0x0071 | SA PM2.5 现在值 | UINT16 | R | 0x0000:0μg/m³，0x0001:1μg/m³，0x03e7:999μg/m³，0xffff无有效数据
0x0072 | RA PM2.5 现在值 | UINT16 | R | 0x0000:0μg/m³，0x0001:1μg/m³，0x03e7:999μg/m³，0xffff无有效数据
0x0073 | OA 湿度现在值 | UINT16 | R | 0x0000：0%，0x0001:1, 0x0063:99%,0x0064:100%,0xffff无有效数据
0x0075 | RA 湿度现在值 | UINT16 | R | 0x0000：0%，0x0001:1, 0x0063:99%,0x0064:100%,0xffff无有效数据
0x0076 | OA 温度现在值 | INT16 | R | 0xFFE2 = -30℃，0x0032 = 50℃，0xffff：-1℃，0x0000:0℃，0x7fff：无有效数据
0x0077 | SA 温度现在值 | INT16 | R | 0xFFE2 = -30℃，0x0032 = 50℃，0xffff：-1℃，0x0000:0℃，0x7fff：无有效数据
0x0078 | RA 温度现在值 | INT16 | R | 0xFFE2 = -30℃，0x0032 = 50℃，0xffff：-1℃，0x0000:0℃，0x7fff：无有效数据
0x007B | RA CO₂ 现在值 | UINT16 | R | 当前回风CO₂浓度（ppm），范围 0x0000~0x1388（0~5000）
0x007E | RA TVOC 现在值 | UINT16 | R | 0x0000-0x0005：level0-5,0xffff：无有效数据
0x0014 | 网络时间（年） | uint16 | w | 0xffff：设定skip
0x0015 | 网络时间（秒）（低位字节） | uint8 | w | 0xffff：设定skip
0x0015 | 网络时间（分）（高位字节） | uint8 | w | 0x00-0x3b：00-59分
0x0016 | 网络时间（时）（低位字节） | uint8 | w | 0x00-0x17：00-23时
0x0016 | 网络时间（周）（高位字节） | uint8 | w | 0x01-0x07：周一0周日
0x0017 | 网络时间（日）（低位字节） | uint8 | w | 0xffff：设定skip
0x0017 | 网络时间（月）（高位字节） | uint8 | w | 0xffff：设定skip
0x0025 | 正压设定 | uint16 | rw | 0x0000：标准，0x0001：正压模式，0x0002：自定义模式
0x0026 | 正压模式设定 | uint16 | rw | 0x0001：正压弱，0x0002：正压中，0x0003：正压强
0x0027 | 度假模式设定 | uint16 | rw | 0x0000：off，ox0001：on
0x0028 | 自动运转感应度设定（PM2.5） | uint16 | rw | 0x0000：高，0x0001：中，0x0002：低
0x0029 | 自动运转感应度设定（CO2） | uint16 | rw | 0x0000：高，0x0001：中，0x0002：低
0x002A | 自动运转感应度设定（TVOC） | uint16 | rw | 0x0000：低，0x0002：高